## 安全单
1，下列不属于危险源防范措施中人为失误的是( )。 | A.操作失误 | B.懒散 | C.未正确佩戴安全帽 | D.遵守规章制度 | 答案:D
下列不属于有限空间作业应急救援须佩戴的装备是( )。 | A.安全帽 | B.正压呼吸器 | C.过滤式面具 | D.安全带 | 答案:C
3．有限空间作业安全管理方面的措施不包括( )。 | A.装备配备 | B.作业审批 | C.培训教育 | D.现场检查 | 答案:D
4.进入前应先检测确认有限空间内有害物质浓度，作业前( )，应再次对有限空间有害物质浓度采样，分析合格后方可进人有限空间。 | A.100min | B.20min | C.30min | D.40min | 答案:C
可能存在或可能产生有毒气体或缺氧条件的环境为( )。 | A.潮湿或有水源部位 | B.储气罐 | C.干涸的河道 | D.维修车间 | 答案:A
对日常操作中存在的( )提前告知，使职工熟悉伤害类型与控制措施。 | A.安全隐患 | B.注意事项 | C.危险源 | D.岗位职责 | 答案:C
下列不属于作业人员对危险源的日常管理的是( )。 | A.严格贯彻执行有关危险源日常管理的规章制度 | B.做好安全值班和交接班 | C.按安全操作规程进行操作 | D.上岗前由班组长查看值班人员精神状态 | 答案:D
8．在有限空间作业，( )应当监督作业人员按照方案进行作业准备。 | A.现场作业人员 | B.现场监护人员 | C.现场负责人 | D.项目负责人 | 答案:C
9、工贸企业应当按照有限空间作业方案，明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其( )。 | A.安全职责 | B.工作任务 | C.上级指示 | D.自身岗位 | 答案:A
10.下列对危险源防范的技术控制措施描述正确的是( )。 | A.除系统中的危险源，可以从根本上防止事故的发生;按照现代安全工程的观点，可以彻底消除所有危险源 | B.当操作者失误或设备运行达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生 | C.在所有作业区域应设置醒目的安全色、安全标志，必要时，设置声、光或声光组合报警装置 | D.选择降温措施、避雷装置、消除静电装置、减震装置等属于危险源防范措施中的消除措施 | 答案:B
11.工贸企业应当根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的( )。 | A.应急救援物资 | B.安全防护设施 | C.劳动防护用品 | D.良好的作业环境 | 答案:C
12.对于有限空间现场操作的说法正确的是( )。 | A.有限空间作业活动中，不允许存在交叉作业，以免发生互相伤害。 | B.有限空间作业结束后，作业人员应当对作业现场进行清理，撤离作业人员。 | C.有限空间作业现场应明确监护人员和作业人员，监护人员应在有限空间内进行，不得离开作业现场，并与作业人员保持联系。 | D.在有限空间外敞面醒目处，设置警戒区、警戒线、警戒标志，未经许可，不得入内。 | 答案:D
将有限空间作业发包给其他单位实施的，下列描述中正确的是( )。 | A.生产经营单位可将有限空间施工作业发包给具有相应建筑资质的承包商 | B.应与承包方签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中明确受限空间作业中的安全责任全部由发包方承担 | C.将有限空间作业交给承包方进行的，生产经营单位无须对作业过程中的安全进行管理 | D.存在多个承包方时，生产经营单位应当对承包方的安全生产工作进行统一协调、管理 | 答案:D
下列不属于有限空间应急救援器材的是( )。 | A.呼吸器 | B.防毒面罩 | C.气体检测仪 | D.安全绳索 | 答案:C
15.应掌握相关有限空间应急预案内容，并定期进行演练的人员不包括( )。 | A.现场负责人 | B.其他作业人员 | C.监护人员 | D.应急救援人员 | 答案:B
16.有限空间作业中发生事故后，现场有关人员应当立即( )。 | A.报警 | B.施救 | C.报告上级 | D.远离现场 | 答案:A
污水处理过程中应用多种电气设备，发生触电伤害事故的原因包括( )。 | A.电气设备质量不合格 | B.电气设备安装不恰当、使用不合理、维修不及时 | C.工作人员操作不规范等 | D.以上均正确 | 答案:D
下列不属于危险源防范的防护措施的是( )。 | A.使用安全阀 | B.安装漏电保护装置 | C.使用安全电压 | D.设置安全罩 | 答案:D
有限空间作业前应对从事有限空间作业人员进行( )，包括作业内容、职业危害等内容。 | A.危害告知 | B.风险告知 | C.培训教育 | D.安全交底 | 答案:C
20.有限空间作业前应对紧急情况下的( )进行教育。 | A.个人避险常识 | B.中毒窒息 | C.其他伤害的应急救援措施 | D.以上均正确 | 答案:D
21.以下有限空间作业描述不王确的是( )。 | A.生产经营单位应建立有限空间作业审批制度、有限空间安全设施监管制度 | B.三不进入，即未进行通风不进入，未实施监测不进入，监护人员未到位不进人 | C.检测人员不必采取相应的安全防护措施，因为检测人员在有限空间外进行检测 | D.作业过程中应对气体进行连续监测，避免突发风险，一旦出现报警，有限空间内作业人员需马上撤离 | 答案:C
下列描述不属于有限空间现场管理的要求的是( ). | A.设置明显的安全警示标志和警示说明 | B.作业前清点作业人员和工器具 | C.作业人员与外部有可靠的通讯联络 | D.发现通风设备停止运转，应指派一名作业人员对风机进行检查，确保风机设备无故障 | 答案:D
23.防止触电技术措施包括( )。 | A.直接触电防护措施与间接触电防护措施 | B.个体防护和隔离防护 | C.屏蔽措施和安全提示 | D.安全电压和教育培训 | 答案:A
24、采用悬架或沿墙架设时，房内不得低于( )，房外不得低于4.5m，确保电线下的行人、行车、用电设备安全。 | A.1.75m | B.2m | C.2.25m | D.2.5m | 答案:D
25．以下应急措施描述不正确的有( )。 | A.发生高空坠落事故后，现场知情人应当立即采取措施，切断或隔离危险源，防止救援过程中发生次生灾害 | B.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头高脚低的卧位，并注意保暖 | C.当发生人员轻伤时，现场人员应采取防止受伤人员大量失血、休克、昏迷等的紧急救护措施 | D.如果伤者处于昏迷状态但呼吸心跳未停止，应立即进行口对口人工呼吸，同时进行胸外心脏按压。昏迷者应平卧，面部转向一侧，维持呼吸道通畅，防止分泌物、呕吐物吸入 | 答案:B
出血有动脉出血、静脉出血和毛细血管出血。动脉出血呈( )色，喷射而出。 | A.鲜红 | B.暗红 | C.棕红 | D.以上均不正确 | 答案:A
胸外心脏按压的按压顿率为( )。 | A.60~70次/min | B.70~80次/min | C.80~100次/min | D.至少100次/min | 答案:C
( )是最常用的伤员搬运方法，适用于路程长、病情重的伤员。 | A.担架搬运法 | B.单人徒手搬运法 | C.双人徒手搬运法 | D.背负搬运法 | 答案:A
29.溺水救援中，( )指救援者直接向落水者伸手将淹溺者拽出水面的教援方法。 | A.伸手救援 | B.藉物救援 | C.抛物救援 | D.下水救援 | 答案:A
30.采用紫外消毒系统时,人工清洗玻璃套管应( )。 | A.戴棉手套和防护眼镜 | B.戴橡胶手套和防护眼镜 | C.穿下水工作服并戴防护眼镜 | D.穿下水工作服并戴棉手套 | 答案:B
31，一般( )使用临时线。 | A.禁止 | B.可以 | C.必须 | D.视情况而定是否 | 答案:A
32.关于安全用电，以下描述不正确的是( )。 | A.临时线路不得有裸露线，电气和电源相接处应设开关、插座，露天的开关应装在箱匣内保持牢固，防止漏电，临时线路必须保证绝缘性良好，使用负荷正确 | B.设备中的保险丝或线路当中的保险丝损坏后可以用铜线、铝线、铁线代替，空气开关损坏后应立即更换，保险丝和空气开关的大小一定要与用电容量相匹配，否则容易造成触电或电气火灾 | C.各种机电设备上的信号装置、防护装置、保险装置应经常检查其灵敏性，保持齐全有效，不准任意拆除或挪用配套的设备 | D.一定要按临时用电要求安装线路，严禁私接乱拉，先把设备端的线接好后才能接电源，还应按规定时间拆除 | 答案:B
以下关于危险化学品储存的描述不正确的是( )。 | A.危险化学品在特殊情况下可与其他物资混合储存 | B.堆垛不得过高、过密 | C.应该分类、分堆储存 | D.堆垛之间以及堆垛于墙壁之间，应该留出一定间距、通道及通风口 | 答案:A
34．性质不稳定、容易分解和变质以及混有杂质而容易引起燃烧、爆炸危险的危险化学品，应该进行检查、测温、化验，防止( )。 | A.受污染 | B.汽化 | C.自燃与爆炸 | D.超压 | 答案:C
35.安全阀在(）时起跳，主要作用是保护设备，管线不受损害。 | A.泄漏 | B.鉴定 | C.放空 | D.超压 | 答案:D
36.关于危险化学品的一般安全规程,以下描述正确的是( )。 | A.危险化学品的使用无须考虑用量，但必须做好登记 | B.使用人员不需提前了解危险化学品的特性，但必须正确穿戴、使用各种安全防护用品用具 | C.使用人员傲好个人安全防护工作，严格按照危险化学品操作规程操作 | D.使用过程中暂存危险化学品的，应在固定地点混合存放 | 答案:C
37.对废弃的危险化学品，应依照该化学品的特性及相关规定( )。 | A.分类、同区域收集 | B.混合、分区域收集 | C.混合、同区域收集 | D.分类、分区域收集 | 答案:D
38.机械设备使用的基本安全要求描述不正确的是( )。 | A.机械设备严禁带故障运行,千万不能凑合使用，以防出事故 | B.紧固的物件看看是否由于振动而松动，以便重新紧固 | C.操作前要对机械设备进行安全检查，检查后就可直接运转 | D.必须正确穿戴好个人防护用品 | 答案:C
39.关于池边作业安全规程,以下描述不正确的是( )。 | A.遇到恶劣天气时，如雷雨天、大雪天等，不应登高作业，确因抢险须登高作业，必须采取确保安全的安全措施 | B.在曝气池上工作时，应系好安全带，因曝气池的浮力比水池低，坠人曝气池很难浮起，坠落曝气池时，必须马上拽出水面，以确保安全 | C.在水池周边工作时，应穿救生衣，以防落入水中 | D.在水池周边工作时，为了工作便利,可以单独一人操作 | 答案:D
40.发现其他人坠落溺水后，应立刻( ) | A.下水救援 | B.呼叫专业救援人员 | C.尽快撤离 | D.寻找救援设备 | 答案:B
在水池周边工作时，不要单独1人操作，应至少( )人。 | A.1 | B.2 | C.3 | D.4 | 答案;B
42.按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为( )级。 | A.二 | B.三 | C.四 | D.五 | 答案:C
43.( )是企业制定安全生产规章制度的重要依据。 | A.国家法律、法规的明确要求 | B.劳动生产率提高的需要 | C.员工认同的需要 | D.市场发展的需要 | 答案:A
(}是开展安全管理工作的依据和规范。 | A.各项规章制度 | B.员工培训体系 | C.应急管理体系 | D.设备管理体系 | 答案:A
45.通过制定( )，有效发现和查明各种危险和隐患，监督各项安全制度的实施，制止违章作业，防范和整改隐患。 | A.安全生产会议制度 | B.安全生产教育培训制度 | C.安全生产检查制度 | D.职业健康方面的管理制度 | 答案;C
46.无心搏患者的现场急救，需采用心肺复苏术，现场心肺复苏术一般称为ABC步骤，其中A是指( )。 | A.人工呼吸 | B.患者的意识判断和打开气道 | C.胸外心脏按压 | D.快速送医 | 答案:B
无心搏患者的现场急救，需采用心肺复苏术，现场心肺复苏术一般称为ABC步骤，其中C是指( )。 | A.人工呼吸 | B.患者的意识判断和打开气道 | C.胸外心脏按压 | D.快速送医 | 答案:C
48.关于火灾逃生自救,以下描述正确的是( )。 | A.身上着火，要迅速奔跑到室外 | B.室外着火，门已发烫，千万不要开门，以防大火蹿人室内，要用干燥的被褥、衣物等堵塞门窗缝 | C.若所逃生线路被大火封锁，要立即退回室内，用打手电筒，挥舞衣物，呼叫等方式向窗外发送求救信号，等待救援 | D.千万不要盲目跳楼，可利用疏散楼梯、阳台、落水管等逃生自救;也可用绳子把床单、被套撕成条状连成绳索，紧拴在桌椅上，用毛巾、布条等保护手心，顺绳滑下，或下到未着火的楼层脱离险境 | 答案:C
49.止血带使用方法描述不正确的是（)。 | A.在伤口近心端下方先加垫 | B.急救者左手拿止血带，上端留5寸(约16.67em)，紧贴加垫处 | C.右手拿止血带长端，拉紧环绕伤肢伤口近心端上方两周，然后将止血带交左手中、食指夹紧 | D.左手中、食指夹止血带，顺着肢体下拉成环 | 答案:A
50.关于使用止血带时应注意的事项，下列描述不正确的是( )。 | A.上止血带的部位要在创口上方(近心端)，尽量靠近创口，但不宜与创口面接触 | B.在上止血带的部位，必须先衬垫绷带、布块，或绑在衣服外面，以免损伤皮下神经 | C.绑扎松紧要适宜，太松损伤神经,太紧不能止血 | D.绑扎止血带的时间要认真记录，每隔0.5h(冷天)或者1h应放松1次，放松时间1~2min。绑扎时间过长则可能引起肢端坏死、肾衰竭 | 答案:C
51.防范有毒有害气体中毒的措施不包括( )。 | A.掌握有毒有害气体相关知识 | B.正确佩戴合适的防护用品 | C.每间隔30min进行1次气体含量检测 | D.气体检测报警时,应撒离现场 | 答案:A
52.( )是指如果伤口处很脏，而且仅仅是往外渗血，为了防止细菌的深入，导致感染，则应先清洗伤口。一般可以清水或生理盐水。 | A.立刻止血 | B.清洗伤口 | C.给伤口消毒 | D.快速包扎 | 答案:B
53.( )是指为了防止细菌滋生，感染伤口，应对伤口进行消毒，一般可以消毒纸巾或者消毒酒精对伤口进行清洗,可以有效地杀菌，并加速伤口的愈合。 | A.立刻止血 | B.清洗伤口 | C.给伤口消毒 | D.快速包扎 | 答案:C
根据灭火的愿理，灭火的方法包括( )种。 | A.3 | B.4 | C.5 | D.6 | 答案:B
( )是指将灭火剂直接喷洒在可燃物上，使可燃物的温度降低到自燃点以下，从而使燃烧停止。 | A.冷却灭火法 | B.隔离灭火法 | C.窒息灭火法 | D.抑制灭火法 | 答案:A
( )是指将燃烧物与附近可燃物隔离或者疏散开，从而使燃烧停止。 | A.冷却灭火法 | B.隔离灭火法 | C.窒息灭火法 | D.抑制灭火法 | 答案:B
57.( )是指采取适当的措施，阻止空气进入燃烧区，或惰性气体稀释空气中的氧含量，使燃烧物质缺乏或断绝氧而熄灭，适用于扑救封闭式的空间、生产设备装置及容器内的火灾。 | A.冷却灭火法 | B.隔离灭火法 | C.窒息灭火法 | D.抑制灭火法 | 答案:C
58．卤代烷灭火剂灭火所采用的方法是( )。 | A.冷却灭火法 | B.隔离灭火法 | C.窒息灭火法 | D.抑制灭火法 | 答案:D
59.( )灭火器适用于扑救木、棉、毛、织物、纸张等一般可燃物质引起的火灾，但不能用于扑救油类、忌水和忌酸物质及带电设备的火灾。 | A.空气泡沫 | B.手提式干粉 | C.二氧化碳 | D.酸碱 | 答案:D

## 安全多
1．消除控制危险源的技术控制措施包括( ) | A.改进措施 | B.隔离措施 | C.消除措施 | D.连锁措施 | E.警告措施 | 答案:BCDE
2.消除控制危险源的管理控制措旅包括（）. | A.建立危险源管理的规章制度 | B.加强教育培训 | C.定期检查及日常管理 | D.定期配备劳动防护用品 | E.加强预案演练 | 答案:ABC
3．落实《中华人民共和国安全生产法》中安全教育培训的要求，通过( )等方式提高职工的安全意识,增强职工的安全操作技能，避免职业危害。 | A.新员工培训 | B.调岗员工培训 | C.复工员工培训 | D.日常培训 | E.离岗培训 | 答案:ABCD
经常对从事高处作业人员进行观察检查，一旦发现不安全情况，及时进行( )。 | A.心理疏导 | B.消除心理压力 | C.调离岗位 | D.辞退该员工 | E.教育培训 | 答案:ABC
5.防范机械伤害的措施有( )。 | A.远离机械设备 | B.建立健全安全操作规程和规章制度 | C.做好三级安全教育和业务技术培训、考核 | D.正确穿戴个人防护用品 | E.定期进行安全检查或巡回检查 | 答案:BCDE
对运行中的生产设备或零部件超过极限位置，应配置( ). | A.限位装置 | B.限速装置 | C.防坠落 | D.防逆转装置 | E.防爆炸装置 | 答案:ABCD
在职业活动中可能引起死亡、失去知觉、丧失逃生及自救能力、伤害或引起急性中毒的环境，包括( )。 | A.可燃性气体、蒸汽和气溶胶的浓度超过爆炸下限的10% | B.空气中爆炸性粉尘浓度达到或超过爆炸上限 | C.空气中氧含量低于18%或超过22% | D.空气中有害物质的浓度超过职业接触限值 | E.其他任何含有有害物浓度超过立即威胁生命或健康浓度的环境条件 | 答案:ACDE
8.下列关于硫化氢描述正确的是( ). | A.硫化氢的局部剌激作用，系由于接触湿润黏膜与钠离子形成的硫化钠引起 | B.工作场所空气中化学物质容许浓度中明确指出，硫化氢最高容许浓度为10mg/m3 | C.轻度硫化氢中毒是以刺激症状为主，如眼刺痛、畏光、流泪、流涕、鼻及咽喉部烧灼感，可有干咳和胸部不适，结膜充血 | D.中度硫化氢可在数分钟内发生头晕、心悸，继而出现躁动不安、抽搐、昏迷，有的出现肺水肿并发肺炎,最严重者发生电击型死亡 | E.硫化氢能与许多金属离子作用，生成不溶于水或酸的硫化物沉淀 | 答案:ABCE
9.危险化学品中毒、污染事故的预防控制措施包括( )。 | A.替代 | B.变更工艺 | C.应急管控 | D.卫生 |  | 答案:ABD
10.隔离是指采取加装( )等措施，阻断有毒有害气体、蒸汽、水、尘埃或泥沙等威胁作业安全的物质涌人有限空间的通路。 | A.安全标识 | B.封堵 | C.导流 | D.盲板 |  | 答案:BCD
11.作业人员工作期间，感觉精神状态不好、眼睛灼热、流鼻涕、呛咳、胸闷、头晕、头痛、恶心、耳鸣、视力模糊、气短、( )等症状，作业人员应及时与监护人员沟通，尽快撤离。 | A.嘴唇变紫 | B.意识模糊 | C.四敲软弱乏力 | D.呼吸急促 |  | 答案:ABCD
12.在对鼓风机、加药泵、吸砂机、回流泵等电气设备进行保养和维修时，清掏砂泵、吸砂机和砂水分离器时，必须严格执行( )制度，在总闸断开停电后(观察刀闸与主线路是否分离)，必须用验电表再测试是否有电。 | A.停电 | B.送电 | C.放电 | D.验电 |  | 答案:ABD
13.危险化学品应该分类、分堆储存，堆垛不得过高、过密，堆垛与之间以及堆垛墙壁之间，应该留出一定( )。 | A.通道 | B.通风口 | C.照明 | D.间距 |  | 答案:ABD
14.综合应急预案包括( )。 | A.生产经营单位的应急组织机构及职责 | B.应急预案体系 | C.事故风险描述 | D.应急处置和注意事项 |  | 答案:ABC
15．现场处置方案包括( )。 | A.保障措施 | B.事故风险分祈 | C.应急工作职责 | D.应急处置和注意事项 |  | 答案;BCD
16.以下关于溺水后救护描述正确的有( )。 | A.救援人员发现后应立即下水 | B.迅速将伤者移至空旷通风良好的地点 | C.判断伤者意识、心跳、呼吸、脉搏 | D.根据伤者情况进行现场施救 |  | 答案:BCD
17.关于淹溺者救援描述正确的有( )。 | A.伸手救援指救援者直接向落水者伸手将淹溺者拽出水面的救援方法 | B.抛物救援是或借助某些物品(如本棍等)的把落水者拉出水面的方法 | C.藉物救援适用于营救者与淹溺者的距离较近(数米之内)同时淹溺者还清醒的情况 | D.游泳救援也称为下水救援，这是最危险的、不得已面为之的救援方法 |  | 答案:ACD
18.人工呼吸适用于( )等引起呼吸停止、假死状态者。 | A..触电休克 | B.溺水 | C.有害气体中毒 | D.窒息 |  | 答案:ABCD
19．无心搏患者的现场急敦，需采用心肺复苏术，现场心肺复苏术主耍分为3个步骤，一般称为ABC步骤，ABC是指( )。 | A.患者的意识判断和打开气道 | B.人工呼吸 | C.胸外心脏接压 | D.等待医护人员到位 |  | 答案:ABC
20.对于受伤人员的搬运方法常用的主要有( )。 | A.单人徒手搬运 | B.双人徒手搬运 | C.担架搬运法 | D.单人拖拽法 |  | 答案:ABC
21.关于担架搬运法,以下描述正确的是( ). | A.如病人呼吸困难、可平卧，可将病人背部垫高，让病人处于半卧位，以利于缓解其呼吸困难 | B.如病人腹部受伤，要叫病人屈曲双下肢、脚底踩在担架上，以松弛肌肤、减轻疼痛 | C.如病人背部受伤则使其采取俯卧位 | D.对脑出血的病人,应稍垫高其头部 |  | 答案:BCD
22.使用止血带时应注意的事项包括( )。 | A.上止血带的部位要在创口上方(近心端)，尽量靠近创口，但不宜与创口面接触 | B.在上止血带的部位，必须先衬垫绷带、布块，或绑在衣服外面，以免损伤皮下神经 | C.为控制出血，绑扎必须绑紧 | D.绑扎止血带的时间要认真记录，每隔0.5b(冷天)或者1h应放松1次，放松时间1~2min |  | 答案:ABD
23．下列关于高处作业管理的描述正确的是( )。 | A.应该及时根据季节变化，调整作息时间，防止高处作业人员产生过度生理疲劳 | B.禁止在大雨、大雪及6级以上强风天等恶劣天气从事露天高空作业 | C.如使用移动式脚手架进行高处作业，可将安全带系挂在可靠处的移动式脚手架上 | D.水池上的走道不能有障碍物、突出的螺栓根、横在道路上的东西，防止巡视时不小心绊倒 | E.铁栅、池盖、井盖如有腐蚀损坏，需及时掉换 | 答案:ABDE

## 理论单
1.pH为2的盐酸和pH为12的氢氧化钠等体积混合后，得到溶液( )。 | A.pH=7 | B.pH>7 | C.pH<7 | D.pH=14 | 答案:A
2.以下关于聚合氯化铝(PAC)的说法错误的是（）. | A.聚合氯化铝颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色，树脂状固体。 | B.有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚、吸附和沉淀等物理化学过程。 | C.与传统无机混凝剂的根本区别在于，传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成。 | D.聚合氯化铝絮凝沉淀速度快，适用pH范围宽，对管道设备有强腐蚀性。 | 答案:D
3．硝化反应pH( )，反硝化反应pH( )。 | A.升高，下降 | B.下降，升高 | C.升高，升高 | D.下降，下降 | 答案:B
4．厌氧氨氧化存在于自然环境中，并在大气氮循环中起重要作用，约( )氮气都是由厌氧氨氧化贡献的。 | A.50% | B.40% | C.30% | D.20% | 答案:A
5.厌氧氨氧化作用是指( )。 | A.在厌氧条件下由厌氧氨氧化菌利用硝酸盐或亚硝酸盐为电子受体，将氨氮氧化为氮气的生物反应过程 | B.在厌氧条件下由厌氧氮氧化菌利用硝酸盐或亚硝酸盐为电子供体，将氨氮氧化为氮气的生物反应过程 | C.在厌氧条件下硝酸盐与亚硝酸盐反应生成氮气的过程 | D.在缺氧条件下反硝化菌以硝酸盐作为电子受体，还原硝酸盐为氮气的过程 | 答案:A
关于厌氧氨氧化菌，下列说法不正确的是( )。 | A.目前还无法通过人工方式获得这种细菌 | B.自然界污泥颜色随其菌群数量的多少发生变化 | C.在其除污过程中厌氧氨氧化体起了非常重要的作用 | D.科学家已测定非纯培养厌氧氨氧化菌的全基因组序列 | 答案:A
7.厌氧氨氧化菌属于( )型菌。 | A.光能自养 | B.光能异养 | C.化能自养 | D.化能异养 | 答案:C
8.好氧颗粒污泥沉淀速度是普通活性污泥的( )倍。 | A.5 | B.10 | C.20 | D.30 | 答案:B
9.中国《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)，执行一级A类标准的污水处理厂粪大肠菌群排放要求不超过( )。 | A.2000个/L | B.10000个/L | C.1000个/L | D.500个/L | 答案:C
10.紫外线有效量参照《城市给排水紫外线消毒设备》(CB/T19837—2005)，接触时间宜为( )。 | A.5~10s | B.10~20s | C.5~30s | D.25~35s | 答案;C
厂界一级标准，硫化氢废气排放最高允许浓度为( )。 | A.0.03mg/m3 | B.0.06mg/m3 | C.0.32mg/m3 | D.0.40mg/m3 | 答案:A
厂界二级标准,硫化氢废气排放最高允许浓度为( )。 | A.0.03mg/m3 | B.0.06mg/m3 | C.0.32mg/m3 | D.0.40mg/m3 | 答案:B
13.《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)将污染物控制项目分为基本控制项目和选择控制项目，细化了污染物排放控制的种类和指标，其中基本控制项目共包含( )项。 | A.12 | B.18 | C.19 | D.43 | 答案:C
14.厂界二级标准，氨气废气排放最高允许浓度为( )。 | A.1.0mg/m3 | B.1.5mg/m3 | C.4.0mg/m3 | D.5.0mg/m3 | 答案:B
生物反硝化是( )。 | A.氧化反应 | B.还原反应 | C.氧化还原反应 | D.中和反应 | 答案:B
16.生物反硝化系指污水中的硝酸盐在( )条件下,被微生物还原为氮气的生化反应过程。 | A.好氧 | B.缺氧 | C.厌氧 | D.氧气充足 | 答案:B
COD的去除主要是在( )中进行的。 | A.厌氧区 | B.缺氧区 | C.好氧区 | D.硝化液回流区 | 答案:C
18．水体如严重被污染，水中含有大量的有机污染物，DO的含量为( )。 | A.0.1mg/L | B.0.5mg/L | C.0.3mg/L | D.0mg/L | 答案:D
序批式活性污泥的特点是（） | A.生化反应分批进行 | B.有二沉池 | C.污泥产率高 | D.脱氮效果差 | 答案:A
20.下列不是厌氧生物处理废水工艺特点的是( )。 | A.较长的污泥停留时间 | B.较长的水力停留时间 | C.较少的污泥产量 | D.较少的氮、磷元素投加量 | 答案:B
21.下列不适宜处理高浓度有机废水的装置的是( )。 | A.厌氧接触池 | B.厌氧滤池 | C.厌氧流化池 | D.厌氧高速消化池 | 答案:D
22.某工业废水的BOD5/COD=50，初步判断它的可生化性为( )。 | A.较好 | B.可以 | C.较难 | D.不宜 | 答案:A
下列废水生物处理装置不是从池底进水、池顶出水的是( )。 | A.厌氧流化床 | B.UASB反应器 | C.厌氧滤池 | D.厌氧接触池 | 答案:D
反硝化菌不需要的条件是( )。 | A.以有机碳为碳源 | B.有足够的碱度 | C.缺氧 | D.温度0~50℃ | 答案:B
测定不同有机物的浓度时，相对耗氧速率随有机物浓度增加而不断降低，则说明该有机物是( )。 | A.浓度超过-定值，微生物受到毒害 | B.不可生化的,但也无害 | C.可生化的 | D.不可生化的,且是有害的 | 答案:A
26．污泥浓度的大小间接地反映混合液所含的( )量。 | A.无机物 | B.SVI | C.有机物 | D.DO | 答案:C
27.关于普通活性污泥法中的活性污泥，下列说法正确的是( )。 | A.曝气池中污泥浓度越大越好 | B.可以通过增大污泥回流比来提高曝气池中污泥浓度 | C.由于原生动物的存在可以捕食游离细菌，因此不利于污泥生长 | D.活性污泥具有很大的比表面积，因此具有很强的吸附功能 | 答案:C
28.在氧化沟工艺中、自曝气机后，沟内的混合液溶解氧浓度沿沟长( )。 | A.不断升高 | B.不变 | C.不断降低 | D.时高时低 | 答案;C
活性污泥处于对数增长阶段时，其增长速率与( )呈一级反应。 | A.微生物量 | B.有机物浓度 | C.溶解氧浓度 | D.温度 | 答案:A
30.下列环境因子对活性污泥微生物无影响的是( )。 | A.营养物质 | B.酸碱度 | C.湿度 | D.毒物浓度 | 答案:C
31.生活污水中的杂质以( )为最多。 | A.无机物 | B.SS | C.有机物 | D.有毒物质 | 答案:C
32.微洁膜的孔径范围是( ). | A.0.2~10um | B.0.02~1um | C.0.2~5um | D.0.02~10um | 答案:D
33.自养型细菌合成不需要的营养物质是( )。 | A.二氧化碳 | B.铵盐 | C.有机碳化物 | D.硝酸盐 | 答案:C
34.混凝＋沉淀＋过滤组合单元通常出现在城镇污水处理系统的( )部分。 | A.预处理 | B.强化预处理 | C.深度处理 | D.二级处理 | 答案:C
35．厌氧生物处理不适于( )。 | A.城市污水厂污泥 | B.自来水处理 | C.高浓有机废水 | D.城市生活污水 | 答案:B
36.( )的去除率主要决定于污泥回流比和缺氧区反硝化能力。 | A.总氮 | B.氨氮 | C.Co | D.总磷 | 答案:A
37.SBR工艺系统对BOD值的降解率可达( )。 | A.85%~90% | B.85%~95% | C.90%~95% | D.80%~90% | 答案:C
38.沉砂池的作用主要是去除( )。 | A.密度大于1.5g/Cm3，粒轻为0.2mm以上的颗粒物 | B.密度大于1.0g/Cm3，粒径为0.2mm以上的颗粒物 | C.有机物颗粒 | D.悬浮物 | 答案:A
39．平流式沉淀池由进水区、沉淀区、出水区和( )及缓冲层五部分组成。 | A.机械区 | B.浮渣区 | C.污泥 | D.沉砂区 | 答案:B
40.( )在污泥负荷率变化不大的情况下，容积负荷率可成倍增加，节省了建筑费用。 | A.阶段曝气法 | B.渐减曝气法 | C.生物吸附法 | D.延时曝气法 | 答案:C
41．活性污泥法是需氧的好氧过程，氧的需要是( )的函数。 | A.微生物代谢 | B.细菌繁殖 | C.微生物数量 | D.原生动物 | 答案;A
42.初沉池的停留时间一般为( ), | A.1.5-2.5h | B.1.0~2.0h | C.1.0~2.5h | D.1.5~2.0h | 答案:C
43.悬浮物的去除率不仅取决于沉降速度，而且还与( )有关。 | A.容积 | B.沉淀深度 | C.表面积 | D.颗粒尺寸 | 答案:B
44.完全混合法的主要缺点是连续进出水，可能产生( )，出水水质不及传统法理想。 | A.湍流 | B.短流 | C.股流 | D.异流 | 答案:B
45.下列污水消毒方法中效率最低的是( )。 | A.氯气 | B.臭氧 | C.二氧化氯 | D.紫外线 | 答案:A
46。硝化反应所需微生物为( )。 | A.好氧菌 | B.异养型细菌 | C.兼性菌 | D.自养型细菌 | 答案;D
47.沉淀和溶解平衡是暂时的，有条件的。只要条件改变，沉淀和溶解这对矛盾就能互相转化。如果离子积( )溶度积就会发生沉淀。 | A.相等 | B.少于 | C.大于 | D.无法比较 | 答案:C
（）是对徼生物无选择性的杀伤剂，既能杀灭丝状菌，又能杀伤菌胶团细菌。 | A.氨 | B.氧 | C.氮 | D.氯 | 答案:D
良好的新鲜污泥略带( )味。 | A.臭 | B.泥土 | C.腐败 | D.酸 | 答案;B
50.因水力停留时间长，氧化沟内活性污泥( )。 | A.浓度高 | B.泥龄较长 | C.指数低 | D.沉降比大 | 答案:B
氧化沟进水和回流污泥点宜设在( )部位。 | A.好氧区首端 | B.厌氧区首端 | C.缺氧区末端 | D.缺氧区首端 | 答案:B
根据斯托克斯公式,颗粒在静水中沉降速度与( )无关。 | A.废水的密度 | B.颗位的密度 | C.水平流速 | D.颗粒直径 | 答案:C
53.当生物膜内部扩散的氧受到限制，内层呈( )，最终导致生物膜脱落。 | A.好氧状态 | B.吸氧状态 | C.厌氧状态 | D.供氧状态 | 答案;C
54.与传统的连续流活性污泥法相比，SBR法是通过( )实现污水处理过程的。 | A.时间上的交替 | B.空间上的移动 | C.池型的不同 | D.流程的变化 | 答案:A
研究发现，回流污泥中的( )对生物除磷效果有非常不利的影响。 | A.总氮 | B.氨氮 | C.硝酸盐 | D.MISS | 答案:C
56.经试验与运行数据证实，硝化与反硝化的水力停留时间比以( )为宜。 | A.2∶1 | B.3∶1 | C.4∶1 | D.5:1 | 答案:B
57.当A-A-О曝气池水温低时，应采取适当( )曝气时间、( )污泥浓度、增加泥龄或其他方法，保证污水的处理效果。 | A.延长，降低 | B.延长,提高 | C.减少，降低 | D.减少，提高 | 答案:B
58，生物滤池进水有机物浓度偏高，可能会造成( )。 | A.生物膜被破坏 | B.填料堵塞 | C.生物膜充氧过度 | D.生物膜变薄 | 答案;B
59．正常情况下，污水中大多含有对pH具有一定缓冲能力的物质，下列不属于缓冲溶液组成的物质是( )。 | A.强电解质 | B.弱碱和弱碱盐 | C.多元酸的酸式盐 | D.弱酸和弱酸盐 | 答案:C
60.一般情况下，将每克NH4-N转化成NO3--N约需氧( )，对于典型的城市污水，生物硝化系统的实际供氧量一般较传统活性污泥工艺高50%以上，具体取决于进水中的TKN浓度。 | A.4.57g | B.5.28g | C.2.56g | D.3.33g | 答案:A
61.已知生化池的平均供气量为1400m3/h、氧的转移量为336kg/h，氧气的密度为1.43kg/m3，空气中氧气的体积分数为20.1%，那么此池氧的转移率为( )。 | A.0.5 | B.0.6 | C.0.7 | D.0.8 | 答案:D
62.关于曝气生物滤池的特征,以下说法错误的是( ). | A.气液在填料间隙充分接触，由于气、液、固三相接触，氧的转移率高，动力消耗低 | B.本设备无须设沉淀池，占地面积少 | C.无须污泥回流,但有污泥膨胀现象 | D.池内能够保持大量的生物量，再由于截留作用，污水处理效果良好 | 答案:C
63．滤料应具有足够的机械强度和( )性能，并不得含有有害成分，一般可采用石英砂、无烟煤和重质矿石等。 | A.水力 | B.耐磨 | C.化学稳定 | D.热稳定 | 答案:C
64.下列物质中，利用超滤膜分离法不能截留的是( ) | A.细菌 | B.微生物 | C.无机盐 | D.病毒 | 答案:C
65，正常污水进水浓度工况下，MBR工艺中膜的运行使用寿命一般是( )年。 | A.2~4 | B.6~8 | C.10~12 | D.15~18 | 答案:B
当初沉池的进水浓度符合设计进水指标时，出水BOD5、CODCr、SS的去除率应分别大于( )。 | A.20%、30%、40% | B.25%、35%、40% | C.25%、30%、40% | D.25%、30%、45% | 答案:C
67．当城镇污水处理厂预处理效果较差时，生物池的MLVSS/MLSS比值( )。 | A.变大 | B.变小 | C.不变 | D.不一定变化 | 答案:B
68.一般认为，当污水中BOD5/TN小于( )时需投加有机碳源。 | A.3 | B.4 | C.5 | D.6 | 答案:A
69.二氧化氯在消毒过程中能被还原成无机副产物，不包括( )。 | A.CI- | B.CIO- | C.CLO2- | D.CIO3 | 答案:B
70.紫外线主要是通过对微生物(细菌、病毒、芽孢等病原体)的辐射损伤和破坏( )的功能使微生物致死，从而达到消毒的目的。 | A.细胞壁 | B.多糖 | C.蛋白质 | D.核酸 | 答案:D
在污泥脱水的处理过程中500m3含水率为97%的污泥，去除了250m3的水后，污泥的含水率变为( )。 | A.50% | B.52% | C.94% | D.96% | 答案:C
A/O法运行中，如果曝气池DO过高，产泥量少，易使污泥低负荷运行出现过度曝气现象，造成( )。 | A.污泥膨胀 | B.污泥矿化 | C.污泥解体 | D.活性污泥高 | 答案:C
73.化验测得消化进泥pH=6.5，该污泥的酸碱度显示的是( )，该污泥会(）甲烷菌的生长，对消化运行( ). | A.碱性,促进,有利 | B.酸性，抑制，不利 | C.碱性,抑制,不利 | D.酸性，促进，有利 | 答案:B
74.污水二级出水SS超标时，应采取的措施不包括( )。 | A.调整运行泥龄 | B.调整生物池溶解氧浓度分布 | C.检查二沉池运行状态 | D.增加好氧池供氧量 | 答案:D
75．活性污泥性能较好，净化功能强时，镜检发现的原生动物不包括( )。 | A.钟虫 | B.累枝虫 | C.盖虫 | D.鞭毛虫 | 答案:D
如果污水处理系统超负荷，为了降低负荷，应采取的措施不包括( )。 | A.降低进水量 | B.增加剩余污泥排放量 | C.提高回流比 | D.增大曝气量 | 答案;B
77.下列说法错误的是( )。 | A.如果活性污泥颜色变黑或有腐败性气味，说明供氧不足 | B.当SVI值超过150，预示着活性污泥即将或已经处于膨胀状态 | C.正常运行的曝气池表面出现白色的空气泡沫，怀疑是否污泥浓度太低，考虑减少排泥 | D.曝气池表面形成细微的暗褐色泡沫，可能是负荷太高，泥龄过短，应减少排泥 | 答案:D
78．通常在活性污泥培养和驯化阶段中，原生动物种类的出现和数量的变化往往会按照一定的顺序。在运行初期曝气池中常出现大量( )。 | A.肉足虫和鞭毛虫 | B.鞭毛虫和钟虫 | C.鞭毛虫和轮虫 | D.钟虫和轮虫 | 客案:A
镜检时发现大量轮虫，说明( ). | A.处理水质良好 | B.污泥老化 | C.进水浓度低 | D.溶解氧高 | 答案:B
80.某污水处理厂春节过后发生污泥膨胀，污泥SVI超过350mL/g，为保证二沉池出水SS达标，应采取的措施包括( )。①曝气池末端投加PAM;②污水处理厂进水投加PAM;③加大内回流比;④将二沉池上浮的污泥吸出;⑤加大剩余污泥排放;⑥加快二沉池桁车行进速度;⑦增大水力负荷;⑧水厂进水投加次氯酸钠 | A.①④⑤ | B.①②⑥⑧ | C.③⑤⑧ | D.①③⑦ | 答案:A
81.在活性污泥法污水处理厂巡检时，发现曝气池表面某处翻动缓慢，其原因可能是( ) | A.曝气头脱落 | B.扩散器堵塞 | C.曝气过多 | D.SS浓度太大 | 答案:B
82.机械格栅单元的巡检，一般情况下，传动链条应每( )用钙基脂润滑1次。齿轮电机的滚珠轴承每工作( )后，需进行清洗并重新填注润滑脂。 | A.2个月，10000h或1年 | B.2个月，10000h或1年 | C.2个月，5000h或半年 | D.2个月，5000h或半年 | 答案:A
83．定期巡检鼓风机的水泵运行状况，如有异常及时处理，注意冷却水池的水量补充，随时调节油冷却器冷却水的进水量，以保持进入轴承前的油温在规定范围( )的最佳状态。 | A.10~50℃ | B.20~30℃ | C.25~40℃ | D.15~40℃ | 答案:C
84．高压设备发生接地时，室内不得接近故障点( )以内，室外不得靠近故障点( )以内，进入上述范围内人员必须穿绝缘靴，接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。 | A.5m，10m | B.4m，8m | C.3m，6m | D.2.5m，5m | 答案:B
85．温度过高或过低都会影响系统的正常运行，降低处理效率。一般厌氧工艺如厌氧消化工艺温度控制在( )之间，除磷脱氮工艺温度在( )以上为好，水温高有利脱氮。 | A.33-37℃，10℃ | B.33~37℃，15℃ | C.10~30℃，10℃ | D.10~30℃，15℃ | 答案:B
生物池厌氧段溶解氧一般控制在( )以下，缺氧段控制在( )以下。 | A.0.5mg/L，1mg/L | B.0.3mg/L，0.5mg/L | C.0.2mg/L，1mg/L | D.0.2mg/L，0.5mg/L | 答案;D
87。生物池好氧段一般温度控制在( )，溶解氧控制在( )。 | A.10~30℃，2~3mg/L | B.10~30℃，2~5mg/L | C.30~35℃，2~3mg/L | D.30~35℃，2~5mg/L | 答案:A
88．污泥监测项目中，挥发酚检测周期为( )，脂肪酸检测周期为( )。 | A.每周，每周 | B.每月，每周 | C.每月，每月 | D.每月，每天 | 答案:B
曝气池的SV30一般控制在( )。 | A.20%~40% | B.15%-50% | C.15%~30% | D.10%~30% | 答案:C
传统活性污泥法的污泥龄SRT一般在( )天。 | A.1~2 | B.10~20 | C.5~15 | D.20~30 | 答案:C
下列关于曝气池停水检查要求说法错误的是( )。 | A.关闭曝气池进水闸和回流污泥闸 | B.单个池组停水检查时，必须泄空 | C.单个池组泄空，应先关闭该组曝气池进水闸，回流污泥闸，关闭厌氧段，缺氧段搅拌器，打开曝气池泄空阀门 | D.需随水位降低而逐渐降低曝气量，待水位降至曝气头上方时，调低至曝气头最小供气量 | 答案:B
92，下列有关完全混合曝气沉淀池的调节的说法,正确的是( )。 | A.合建式完全混合曝气沉淀池耐冲击负荷能力较强，无须对进水量进行调节 | B.鼓风量━般随进水量的波动进行调节 | C.为维持曝气区MLSS浓度，SV的测定在曝气池的运行管理上是非常重要的，每天应在规定时间测定1次 | D.搅拌机―般应间歇运转 | 答案:C
93.以下关于水污染物排放标准体系说法，错误的是( )。 | A.国家环境保护法律体系的重要组成部分 | B.执行环保法律、法规的重要技术依据 | C.仅在环境保护执法发挥着不可替代的作用，在管理上无作用 | D.已成为对水污染物排放进行控制的重要手段 | 答案:C
94.因城镇排水设施维护或者检修可能对排水造成影响的，城镇排水设施维护运营单位应当提前( )通知相关排水户。 | A.12h | B.2h | C.24h | D.48h | 答案:C
95．活性污泥法处理污水，曝气池中的微生物需要营养比为( ). | A.100:1.8:1.3 | B.100:10:1 | C.100:50:10 | D.100:5:1 | 答案:D
96.周边进水的辐流式二次沉淀池，与中心进水相比，其周边进水可以降低进水的( )，避免进水冲击池底沉泥，提高池的容积利用系数。 | A.流速 | B.流量 | C.浓度 | D.温度 | 答案:A

## 理论双
1.以下属于后生动物的有( )。 | A.鞭毛虫 | B.轮虫 | C.钟虫 | D.线虫 | 答案:BD
2.以下属于城市水污染的危害的是( )。 | A.对生物链造成极具的破坏 | B.造成植物大面积的枯萎 | C.动物饮用后出现物种灭绝 | D.污染物进入人体内，使人急性或慢性中毒 | 答案:ABCD
3．下列关于工业废水说法正确的是( )。 | A.工业废水是从工业生产过程中排放出的污水，它来自工厂的生产车间与厂矿 | B.工业废水相对生活污水，工业废水水质、水量差异较大，通常具有浓度高、毒性大等特性 | C.工业废水不易使用通用技术或工艺来处理，需要其排放前在厂内处理到一定程度 | D.由于各种工业生产的工艺、原材料、使用设备的用水条件等不同，工业废水的性质繁杂多样 | 答案:ABCD
4.下列关于初期雨水说法正确的是( )。 | A.初期雨水是降雨初期时的雨水，一般是指地面10~15mm已形成地表径流的降水 | B.前期雨水的污染程度较高，甚至超出普通城市污水的污染程度，经雨水管直接排入河道，给水环境造成了一定程度的污染 | C.初期雨水可以直接排入自然承受水体，无须设置初期弃流过滤装置，直接将降雨初期雨水弃流至污水管道 | D.降雨后期污染程度较轻的雨水经过截污挂篮裁留水中的悬浮物、固体颗粒杂质后，可以直接排入自然承受水体，有效地保护自然水体环境 | 答案:ABD
5.以下属于污水的化学指标的是( )。 | A.COD | B.总氮 | C.总磷 | D.浊度 | 答案:ABC
6.以下属于一级处理的工艺有( )。 | A.格栅 | B.沉砂池 | C.初次沉淀池 | D.二沉池 | 答案:ABC
7.以下属于膜分离法的有( )。 | A.电渗析 | B.反渗透 | C.超过滤 | D.离子交换 | 答案:ABC
8．以下属于生物法的方法有( )。 | A.好氧生物处理法 | B.厌氧生物处理法 | C.活性污泥法 | D.生物膜法 | 答案:ABCD
9.以下属于化学法的方法或工艺的有( )。 | A.中和法 | B.化学沉淀 | C.消毒法 | D.气提法 | 答案:ABCD
10。污水水质为:BOD5=300mg/L，COD=400mg/L，SS=150mg/L，pH=6~8，下面可以用于该种污水的二级处理工艺包括( ) | A.氧化沟工艺 | B.UASB | C.MBR | D.AB法 | 答案:ACD
11.下列属于氧化沟工艺的技术特征有( )。 | A.兼具推流和完全混合的特征 | B.有机物去除效率高 | C.具有较明显的溶解氧梯度交替变化 | D.氧利用率较低 | 答案:ABC
12.城镇污水中的氮的主要来源为( )。 | A.生活污水 | B.工业污水 | C.地表径流 | D.降雨 | 答案:ABC
下列属于城镇污水生物处理工艺缺氧段参与反应的主要功能微生物类群有( )。 | A.反硝化菌 | B.硝化菌 | C.聚磷菌 | D.甲烷菌 | 答案:AC
14．重铬酸钾法测定COD，其中包括的物质是( )。 | A.非还原性无机物 | B.不可生物降解有机物 | C.无机还原性物质 | D.可生物降解有机物 | 答案:BCD
15．曝气沉砂池曝气强度的3种表示方法包括( )。 | A.单位沉砂池所需空气量 | B.单位池容所需空气量 | C.单位池长所需空气量 | D.单位废水所需空气量 | 答案:BCD
16.下列属于曝气生物滤池的缺点的是( )。 | A.系统操作复杂 | B.能耗较高 | C.生物除磷效果差 | D.生物脱氮效果差 | 答案:AC
17.在生物滤池中化学除磷产生的沉淀通过( )方式去除。 | A.过滤 | B.截留 | C.吸附 | D.刮渣 | 答案:ABC
18.以下超滤膜的孔径范围错误的是( )。 | A.0.1~1um | B.0.1~10um | C.1~10um | D.1~100um | 答案:ABC
19.活性污泥指标主要有( )。 | A.活性污泥的松散程度 | B.污泥浓度(MLSS) | C.污泥沉降比(SV) | D.污泥体积指数(SVI) | 答案:BCD
20.污泥处理的意义包括( )。 | A.将污泥的含水率降低,缩减污泥体积和重量 | B.降低污泥中的有机物含量，使污泥不会对环境造成二次污染 | C.提高污水处理效果 | D.污泥含有较高热值，此外还含有丰富氮磷钾，具有较高的肥效;厌氧消化后可得到甲烷气体，作为能源 | 答案:ABD
21.下列关于格栅作用的说法，错误的是( )。 | A.截留水中无机细颗粒 | B.截留水中有机细颗粒 | C.截留废水中较大的悬浮物或漂浮物 | D.截留废水中溶解性的大分子有机物 | 答案:ABD
22.化验室应建立健全( ). | A.质量管理体系 | B.环境管理体系 | C.职业健康安全管理体系 | D.国家安全标准体系 | 答案:ABC
23.颗粒在水中自由沉淀的本质，理论认为( )。 | A.沉速与颗粒直径平方成正比 | B.沉速与颗粒直径平方成反比 | C.流体的动力黏度成反比关系 | D.流体的动力黏度成正比关系 | 答案:AC
24.硝化作用的速度与( )因素有关。 | A.pH | B.温度 | C.DO值 | D.氮浓度 | 答案:ABCD

## 操作单
1．塔式生物滤池运行时，污水( )流动。 | A.横向 | B.自下而上 | C.自上而下 | D.与污水相同方向 | 答案:C
2.塔式生物滤池运行时，空气( )流动。 | A.横向 | B.自下而上 | C.自上而下 | D.与污水相同方向 | 答案:B
在水质分析中，对水样进行过滤操作，滤液在( )蒸干后所得到的固体物质即为溶解性固体。 | A.103~105℃ | B.203~205℃ | C.303~305℃ | D.403~405℃ | 答案:A
4．悬浮性固体在( )的高温下灼烧后挥发掉的质量为挥发性悬浮固体。 | A.100℃ | B.200℃ | C.400℃ | D.600℃ | 答案:D
5.在发现大量钟虫存在的情况下，楯纤虫增多而且越来越活跃，表示( )。 | A.曝气池工作状态良好 | B.污泥将要变得越来越松散的前兆 | C.潜伏着污泥膨胀的可能 | D.水中有机物还很多，处理程度较低 | 答案:B
6.如果发现单个钟虫活跃，其体内的食物泡都能清晰地观察到时，说明( ). | A.活性污泥溶解氧充足 | B.污泥处理程度低 | C.曝气池供氧不足 | D.曝气池内有毒物质进入量多 | 答案:A
7.生物脱氮过程中好氧硝化控制的DO值一般控制在( )。 | A.1mg/L | B.2~3mg/L. | C.5~6mg/L | D.7~8mg/L | 答案:B
8.好氧活性污泥系统中，其泥水的正常颜色是( )。 | A.黑色 | B.土黄色 | C.深褐色 | D.红色 | 答案:B
9.好氧系统控制指标中的MLSS一般控制在( )。 | A.4000~5000mg/L | B.3000~4000mg/L | C.5000~6000mg/L | D.6000~7000mg/L | 答案:B
( )可反映曝气池正常运行的污泥量，可用于控制剩余污泥的排放。 | A.污泥浓度 | B.污泥沉降比 | C.污泥指数 | D.污泥龄 | 答案:B
在填写记录表中，对手动运行的设备，记录时使用( )两个动词。 | A.投或出 | B.开或关 | C.投或退 | D.开或停 | 答案:D
12.曝气池运行记录中缺、厌氧段搅拌器、回流渠道搅拌器状态按实际情况填写:运行、备用、故障、检修，并计算填写设备( )。 | A.当日累计运行时间 | B.运行时间 | C.当日累计时间 | D.累计运行时间 | 答案:A
在进行格栅间运行记录时，需要计算格栅间的( )。 | A.当日累计栅渣量 | B.当日累计水量 | C.当日累计固体量 | D.当日栅渣量 | 答案:A
14.曝气池运行监测表中填写的曝气池各段DO，其DO的监测每日至少( )次。 | A.1 | B.2 | C.3 | D.4 | 答案:B
15.二沉池运行记录的出水状态根据实际情况填写，填写内容不包括( )。 | A.良好 | B.一般 | C.较差 | D.合格 | 答案:D
16.在进行滤池运行记录的数据统计填写中，除进行水量、电量、反冲洗水量、碳源投加量的统计外，还有( )。 | A.溢流水量 | B.碱的使用量 | C.栅渣量 | D.酸的使用量 | 答案:C
17.在进行超滤膜运行记录的数据统计填写中，除进行水量、电量、反洗水量、药剂使用量、送药量外，还有( )。 | A.溢流水量 | B.反冲洗频次 | C.栅渣量 | D.碳源投加量 | 答案:A
应结合外部监管及自身需求，制订完善的各类原始记录和统计报表，但不包括( )。 | A.生产运行记录 | B.化验数据 | C.生产运行日报 | D.生产数据台账 | 答案:B
19.过程及其他方面的生产数据可采用( )的方式进行记录。 | A.自控系统生成 | B.人工记录 | C.照相 | D.录像 | 答案:A
20.原始记录的填写要及时、完整、清晰、准确，原始记录单据应进行( )汇总、存档。 | A.年度 | B.季度 | C.每天 | D.月度 | 答案:D
21.以下不属于直接生产成本的是( ). | A.动力费 | B.材料费 | C.制造费用 | D.日常修理费 | 答案:D
22.以下不属于制造费用核算的内容的是( )。 | A.水质检测费 | B.日常修理费 | C.大修理费 | D.物料消耗费 | 答案:A
23.生产运营中消耗的自来水、再生水等支出属于( )。 | A.动力费 | B.材料费 | C.制造费用 | D.生产用水费 | 答案:D
24，月末由制造费用科目结转至生产成本科目的支出属于( )。: | A.动力费 | B.材料费 | C.制造费用 | D.生产用水费 | 答案:C
25.各成本单位生产运营所用的各种机器设备、设施、构筑物等固定资产，按照设备设施大修周期进行大修工作发生的设备设施大修理支出属于( )。 | A.水质检测费 | B.日常修理费 | C.大修理费 | D.物料消耗费 | 答案:C
26.各成本单位发生的办公支出下设电话费、办公用品、印刷复印费、图书资料费等明细科目。此项支出属于( )。 | A.水质检测费 | B.办公费 | C.大修理赀 | D.物斜消耗费 | 答案:B
27．每年应在第( )季度进行年度生产计划编制工作，应依据经营需求制订下一年度生产计划。 | A.一 | B.二 | C.三 | D.四 | 答案:D
28．每月( )应制订月度生产计划，月度计划应依据年度生产计划编制，同时参照历史同期情况，结合季节、汛期等因素。每月很据月度完成情况进行动态调整。 | A.上旬 | B.中旬 | C.下旬 | D.月初 | 答案:C
29.水厂运行应严格按照月度计划进行生产过程管理，可根据生产需要对月度计划进一步分解至( )计划、日计划，实现生产运行过程的精细化管理。 | A.上旬 | B.中旬 | C.下旬 | D.周 | 答案:D
30.根据上一阶段运行调控思路和实际达到的水量、水质结果进行对照说明，对运行调控方案的可实施程度、与实际的匹配程度进行分析。分析数据不包括( )。 | A.污水处理量 | B.污泥浓度 | C.污泥负荷 | D.碳源投配率 | 答案:D
31.对水厂的重点能耗及药剂的使用情况分析，分析数据不包括( )。 | A.污水单元电耗 | B.排泥量 | C.絮凝剂投配率 | D.化学除磷药剂投配率 | 答案:B
按时间记录各回流泵的电流,计算填写回流泵( )。 | A.当日累计运行时间和回流量 | B.当日累计运行时间 | C.回流量 | D.运行时间 | 答案:A
以下不是鼓风机运行记录参数的是( )。 | A.压力 | B.电流 | C.温度 | D.功率 | 答案:D
初沉池运行记录中需要计算填写的信息不包括( )。 | A.当日设备累计运行时间 | B.浮渣量 | C.排泥量 | D.栅渣量 | 答案:D
曝气沉砂池运行记录中需要计算填写的信息不包括( )。 | A.当日设备累计运行时间 | B.除砂量 | C.处理水量 | D.供气量 | 答案;C
36.初沉池运行记录需要记录状态的设备不包括( )。 | A.搅捽器 | B.鼓风机 | C.刮泥机 | D.螺杆泵组 | 答案:B
初沉池运行记录中初沉池出水状况按实际情况填写不包括( ) | A.良好 | B.一般 | C.较差 | D.合格 | 答案:D
38．活性污泥法正常运行的必要条件是( )。 | A.DO | B.营养物质 | C.大量微生物 | D.良好的活性污泥和充足氧气 | 答案:D
39.空压机运转时，会将空气中含有的水分压缩后凝聚在储气罐内，一般每天需进行手动( )来保证气动阀气源干燥。 | A.排气 | B.排水 | C.放空 | D.冲洗 | 答案:B
40.为了使沉砂池能正常进行，主要控制( )。 | A.颗粒粒径 | B.污永流速 | C.间隙宽度 | D.曝气量 | 答案:B
41.如果二沉池大量翻泥，则说明( )大量繁殖。 | A.好氧菌 | B.厌氧菌 | C.兼性菌 | D.有机物 | 答案:B
42.以下不属于离心泵启动前的准备工作的是( )。 | A.离心泵启动前检查 | B.离心泵充水 | C.离心泵暧泵 | D.离心泵降温 | 答案:D
43.城镇污水处理厂污水通过格栅的前后水位差宜小于( )。 | A.0.1m | B.0.2m | C.0.3m | D.0.5m | 答案:C
44.生物量计测是计算放大( )倍下一个视野内每个群的生物数量。 | A.50 | B.100 | C.200 | D.300 | 答索:B
在污水处理中，当以固着型纤毛虫和轮虫为主时，表明( )。 | A.出水水质差 | B.污泥还未成熟 | C.出水水质好 | D.污泥培养处于中期 | 答案:C
46.活性污泥污水处理中，一般条件下，( )较多时，说明污泥曝气池运转正常。 | A.钟虫 | B.肉足虫 | C.后生动物 | D.草履虫 | 答案:A
47、下列与水中泡沫的形成条件不相关的选项是( ) | A.水中的悬浮杂质 | B.存在一定浓度的起泡剂 | C.一定数量的气泡 | D.水中的表面活性物质 | 答案:B
48.为阀门注入密封脂、润滑霜时，正常情况下每年加注( )。 | A.1次 | B.2次 | C.3次 | D.4次 | 答案:B
49.吸砂桥车行走轮内轴承部分，( )加黄油1次;桥架中央定心轴承部位，( )加黄油1次。 | A.每月，每月 | B.每月,每年 | C.每年，每年 | D.每年,每月 | 答案:D

## 操作双
1.每月、每年组织完成月度、年度生产数据审核报送工作，负责以分析报告、专题分析会等形式，分析运行特点及规律，优化运行调控，规避运行风险。具体报送内容有( )。 | A.每日填写日报，汇总前一日生产致据 | B.每月、每年按时审核报送运行统计报表 | C.每月按时审核报送生产运行分析月报 | D.每日汇总重点水质、泥质化验数据，每月对化验数据进行月度分析 | 答案:ABCD
以下属于直接生产成本的是( )。 | A.动力费 | B.材料费 | C.制造费用 | D.日常修理费 | 答案:ABC
以下会影响浊度大小的因素有( )。 | A.溶解物质的数量 | B.不溶解物质的浓度 | C.不溶解物质的颗粒大小 | D.不溶解物质的形状 | 答案:BCD
混凝沉淀法在废水处理中的( )阶段得到应用。 | A.预处理 | B.中间处理 | C.深度处理 | D.污泥脱水 | 答案:ABCD
SBR法一般可通过调整( )，使处理出水实现达标。 | A.反应时间 | B.运行周期 | C.污泥回流量 | D.反应器结构 | 答案:AB
6．以下属于选择膜清洗用的化学药剂的条件是( )。 | A.清洗剂必须对污染物有很好的溶解能力 | B.清洗剂必须对污染物有很好的分解能力 | C.清洗剂不能污染和损伤膜面 | D.清洗剂纯度必须达到分析纯级 | 答案:ABC
7.以下属于滤池冲洗效果的控制指标的是( )。 | A.冲洗水的用量 | B.冲洗的强度 | C.冲洗的历时 | D.滤层的膨胀率 | 答案:BCD
8．滤池用于深度处理时，下列描述错误的是( )。 | A.应根据水头损失来进行反冲洗 | B.应根据进水浓度进行反冲洗 | C.应根据过滤时间进行反冲洗 | D.应根据出水水质进行反冲洗 | 答案:BD
9.下列关于料层抽样检查，描述正确的是( )。 | A.应定期对滤层进行抽样检查 | B.滤层含泥量大于1%时,应进行滤料清洗或更换 | C.滤层含泥量大于2%时，应进行滤料清洗或更换 | D.滤层含泥量大于3%时，应进行滤料清洗或更换 | 答案:AD
10.滤池大修需包括( )。 | A.更换滤料 | B.检查承托层 | C.检查滤板 | D.检查滤头 | 答案:BCD
11.下列关于深度处理滤池设备维护,描述正确的是( )。 | A.应每年对阀门、冲洗设备、电气仪表等解体修理1次或部分更换 | B.滤池停用一周后,应将滤池水放空 | C.滤池再次启动时,应先进水 | D.滤池再次启动时，应先反冲 | 答案:ABD
12．现场巡视污泥消化系统，关于其温度控制的说法不正确的是( )。 | A.一般分为中温消化、高温消化和低温消化 | B.污泥中温消化的温度是20℃左右 | C.污泥消化温度日变化量不宜超过5℃ | D.高温消化的温度是55℃左右 | 答案:ABC
污水处理运行系统出现故障时，对故障进行排除和解决的前提条件包括( )。 | A.对出水水质影响最小 | B.运行成本最低 | C.处理负荷达到设计负荷 | D.工艺参数达到设计要求 | 答案:AB
14.污水处理运行系统故障类型包括( )。 | A.水力学故障 | B.机械故障 | C.污泥性能恶化 | D.工况调整 | 答案:ABC
15．二级出水浑浊，SS明显升高，首先应测定的指标是( ). | A.温度 | B.SV | C.镜检 | D.pH | 答案:BC
16.污泥膨胀总体上可以分为( )。 | A.丝状菌膨胀 | B.中毒膨胀 | C.非丝状菌膨胀 | D.老化膨胀 | 答案:AC
17.以下可导致丝状菌污泥膨胀的情况是( )。 | A.进水中氮、磷营养物质过剩 | B.曝气池内F/M过高 | C.混合液内溶解氧太低 | D.进水水质波动太大 | 答案:BC
一般认为负荷率与活性污泥膨胀有关，生化运行时应防止出现( )。 | A.高负荷 | B.低负荷 | C.冲击负荷 | D.相对稳定的负荷 | 答案:ABC
19.控制污泥上浮的措施有( )。 | A.及时排除剩余污泥和加大污泥回流量 | B.加强曝气池末端的充氧量，提高进入二沉池的混合液中的溶解氧 | C.尽量减少死角 | D.对于反硝化造成的污泥上浮，可增大剩余污泥的排放量 | 答案:ABCD
20.每天巡视检查各台水泵、水箱、控制柜，其主要内容包括( ). | A.水泵、水箱前后阀门状态、连接管道的状态 | B.水泵运行声响及振动、轴封冷却水情况 | C.运行电流、电压及水泵运行压力，水箱密封情况 | D.控制柜运行情况有无异常报警 | 答案;ABCD
21.当发现生物池配水不均匀时，应及时调整( )。 | A.进水闸 | B.回流污泥闸 | C.出水闸 | D.曝气阀 | 答案;AB
22.电动机不正常升温的原因包括( ). | A.供电电压 | B.电路连接问题 | C.过载或局部短路 | D.通风问题 | 答案:ABCD
23，吸泥机转刷不转的原因有( ). | A.电机或减速箱故障 | B.转刷从连接部位磨损或脱落 | C.电气元件敌障 | D.水量偏小 | 答案:ABC
反冲洗水泵功率过大的原因有( )。 | A.超过额定流量使用 | B.吸程过高 | C.卧式离心泵轴承磨损 | D.水位过低 | 答案:ABC
25．下列污水检测项目需要每周都测的是( )。 | A.氯化物 | B.MLvss | C.阴离子洗涤剂 | D.总固体 | 答案:ABD
26.下列污水检测项目需要每月都测的是( )。 | A.硫化物 | B.氟化物 | C.氯化物 | D.挥发酚 | 答案:ABD
27.如发生污泥膨胀，可采取的控制措施有( )。 | A.投加絮凝剂,改善污泥絮凝性 | B.投加氯、臭氧等药剂杀死丝状菌 | C.加强曝气，提高DO值 | D.调整混合液中的营养物质 | 答案:ABCD
28.下列属于鼓风机正常开机条件的是( )。 | A.没有报警或事故停机的信号 | B.出口阀、放空阀处于开启状态 | C.有机组运行时，应将运行机组出口导叶降为0 | D.进、出口导叶开度处于最大状态 | 答案:ABC
29.下列关于安全的特别提示正确的是( ) | A.倒泵时要先开后停，避免3台不能同时运行 | B.油内进水报警后，应及时报告有关部门进行处理，并做好相应的记录 | C.停机检修和维保设备前断电、挂警示牌 | D.在池上检修设备时,穿救生衣、佩戴安全带，必须有人现场监护 | 答案:BCD
30．下列关于二沉池停水检查要求的说法正确的是( )。 | A.关闭二沉池进水闸，如整个系列停水，应先关闭曝气池出水闸 | B.关闭二沉池回流污泥闸，如整个系列停水，应先停污泥泵 | C.单个池组由于运行需要停水备用，无须泄空，保持吸泥机运行 | D.整个系列停进水，泄空时应多个池组同时进行 | 答案:ABC
31.造成二沉池出水浑浊的原因有( )。 | A.曝气池处理效率降低使胶体有机残留 | B.硫化氢氧化造成单质硫析出 | C.活性污泥解体 | D.泥沙或细小的氢氧化铁等无机物 | 答案:ABCD
32.曝气池中出现大量泡沫，可能原因有( )。 | A.进水表面活性剂类物质增加 | B.进水油脂增加 | C.曝气量可能不足 | D.排泥量较少 | 答案:AC